无锡市住房和城乡建设局文件

锡建消防〔2020〕5号

关于进一步规范建设工程消防竣工验收

工作的通知

各市（县）、区（经开区）住房城乡建设局，各有关单位：

为贯彻《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》和《无锡市建设工程质量管理条例》等相关规定，落实建设各方质量主体责任，强化消防工程过程监管，保证消防工程质量，提高消防验收审批效率，现就进一步规范我市建设工程消防竣工验收（以下简称消防竣工验收）工作的有关事项通知如下：

一、明确消防竣工验收含义

本通知所称消防竣工验收是指建设工程竣工后由建设单位会同设计、施工、监理、消防技术服务机构等单位和相关部门，对消防工程是否符合设计文件要求以及国家工程消防技术标准进行全面查验，取得竣工验收合格资料、数据和凭证。消防竣工验收通过后，建设单位方可向消防设计审查验收部门申报消防验收、备案，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。

二、明确消防竣工验收实施范围

本通知所称消防竣工验收实施范围为本市行政区域内已办理施工许可证的建设工程项目。

三、落实消防竣工验收工作各方责任

（一）建设单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任。消防设计、施工质量作为消防工程的重要内容，应当由建设单位牵头组织参建各方和相关部门开展消防竣工验收，对建设工程是否符合消防要求进行查验。

（二）设计、施工、工程监理、技术服务等单位依法对建设工程消防设计、施工质量负主体责任。建设、设计、施工、工程监理、技术服务等单位的从业人员依法对建设工程消防设计、施工质量承担相应的个人责任。

（三）为落实市委市政府关于“放管服”改革和优化营商环境的要求，建设单位可根据项目实际情况，将消防竣工验收与建设工程竣工验收一并组织实施，也可单独组织实施。

四、完善消防竣工验收前准备工作

（一）施工单位完成经审查合格的消防工程设计文件和合同约定的各项内容（包括：消防车道、救援场地和入口的设置已完成，消防电源和水源已开通，消防控制室、消防水泵房和发配电机房等公共消防设施已施工完毕等），并在工程完工后对工程质量和消防工程技术档案、施工管理资料进行了全面检查，提交工程竣工图纸，填写质量控制资料核查表（见附件2）和消防产品使用情况检查登记表（见附件3）。

（二）监理单位对已完工程进行工程质量评估，搜集完善监理资料，并将竣工图纸与己完工程、有关消防工程技术文件进行对照核查，填写质量控制资料核查表和消防产品使用情况检查登记表（内容同上）。

（三）设计单位对涉及消防工程的设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更文件进行全面检查。

（四）符合要求的消防技术服务机构已按规定出具的消防设施及系统检测合格文件。

（六）建设主管部门或其委托的工程质量监督机构及技术服务机构责令整改的问题全部整改完毕。

（七）法律、法规规定的其他条件。

五、规范消防竣工验收程序（流程图见附件8）

（一）建设单位对符合消防竣工验收条件的工程，组织设计、施工、监理、消防技术服务机构等单位组成验收组，制定验收方案开展验收。对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组。

（二）建设单位应当在开展消防竣工验收前7个工作日，将验收的时间、地点及验收组名单等书面通知属地的住房城乡建设部门。

（三）建设单位组织验收组成员开展消防竣工验收

1、建设、设计、施工、监理、消防技术服务机构分别汇报工程合同履约情况和在工程建设过程中执行法律、法规和消防技术标准的情况；

2、核查建设、设计、施工、监理单位的消防工程技术档案、施工管理资料和消防技术服务机构出具的消防设施及系统检测合格文件；

3、实地查验工程质量，并填写现场检查情况表（见附件4），其中有距离、高度、宽度、面积等要求的内容，还应填写现场实测数据记录表（见附件5）；

4、对消防工程设计、施工、检测和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组人员签署的消防竣工验收记录（见附件6）。

（四）各属地住房城乡建设部门应当对消防竣工验收的组织形式、验收程序、质量情况等内容进行现场监督并出具消防竣工验收监督记录（见附件7），发现有违反建设工程质量管理规定行为的，应当责令建设单位进行整改，重新组织竣工验收。

（五）消防竣工验收合格后，建设单位应及时组织编制建设工程消防竣工验收报告，消防竣工验收报告内容应按目录的归档内容和顺序（见附件1）进行收集、整理、装订，作为消防竣工验收合格的证明文件。

六、规范消防竣工验收判定条件

（一）消防竣工验收现场查验符合下列条件的，验收意见结论为合格；不符合下列任意一项的，结论为不合格：

1、消防工程技术档案、施工管理资料齐全；

2、查验内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件；

3、查验内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求；

4、系统功能和消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现。

（二）消防竣工验收结论为不合格时，建设单位应组织有关责任单位立即采取措施进行整改，整改完成后，重新组织消防竣工验收。

七、明确建设单位申报消防验收、备案的相关要求

（一）建设单位申报消防验收、备案时，应按《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》的相关规定提供消防竣工验收报告等申报材料。

（二）消防设计审查验收部门收到建设单位的申报材料后，对材料齐全的，应当出具受理凭证或备案凭证；申报材料不齐全的，应当一次性告知需要补正的全部内容。对消防竣工验收报告中存在虚假验收情况的，一经发现，消防设计审查验收部门即判定该项目验收不合格或不予备案，追究相关单位和人员的责任，并纳入相关信用评价体系。

八、本通知自发文之日起至2020年9月30日止为过渡期。

本通知要求的内容，自2020年10月1日起在全市全面施行。过渡期间，建设单位向消防设计审查验收部门申报消防验收、备案时，可以根据实际需要，自主选择原有消防验收、备案申请材料或新版消防验收、备案申请材料。

国家法律、法规或上级住房和城乡建设主管部门出台相关规定的，从其规定。

附件：1.建设工程消防竣工验收报告目录

2.质量控制资料核查表

3.消防产品使用情况检查登记表

4.现场检查情况表

5.现场实测数据记录表

6.消防竣工验收记录

7.消防竣工验收监督记录

8.消防竣工验收流程图

无锡市住房和城乡建设局

2020年6月24日

附件1

目录

| 序 号 | 资 料 名 称 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设工程消防竣工验收报告（封面） |  |  |
| 2 | 建设工程消防竣工验收记录 |  |  |
| 3 | 建筑保温工程质量控制资料核查表 |  |  |
| 4 | 火灾自动报警系统质量控制资料核查表 |  |  |
| 5 | 自动喷水灭火系统质量控制资料核查表 |  |  |
| 6 | 消火栓灭火系统质量控制资料核查表 |  |  |
| 7 | 气体灭火系统质量控制资料核查表 |  |  |
| 8 | 防(排)烟系统质量控制资料核查表 |  |  |
| 9 | 防火涂料涂装工程验收记录表 |  |  |
| 10 | 建筑工程消防产品使用情况登记表 |  |  |
| 11 | 建筑防火现场检查情况表 |  |  |
| 12 | 消防设施现场检查情况表—消防电气 |  |  |
| 13 | 消防设施现场检查情况表—火灾自动报警及联动控制系统 |  |  |
| 14 | 消防设施现场检查情况表—消火栓给水系统 |  |  |
| 15 | 消防设施现场检查情况表—自动喷水灭火系统 |  |  |
| 16 | 消防设施现场检查情况表—防排烟系统及通风、空调系统 |  |  |
| 17 | 消防设施现场检查情况表—建筑灭火器 |  |  |
| 18 | 消防设施现场检查情况表—泡沫灭火系统 |  |  |
| 19 | 消防设施现场检查情况表—气体灭火系统 |  |  |
| 20 | 消防设施检测合格证明文件 |  |  |
| 21 | 其它检测合格报告 |  |  |
| 22 | 现场实测数据记录表 |  |  |
| 23 | 建设工程消防竣工验收监督记录 |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |

建设工程消防

竣工验收报告

建设单位：

工程名称：

日    期：

附件2

建筑保温工程质量控制资料核查表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 核查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 类别 | 项 目 |  |  | 份数 |  | 核 查 情 况 |  |  |
| 管理资料 | 设计文件、图纸会审记录和洽商 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑节能工程设计变更及施工图变更审查文件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑节能工程施工技术方案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 围护结构 | 主要材料、设备和构件的质量证明文件（出厂检验报告）、进场检验记录、型式检验报告（含墙体外保温系统耐候性检验报告）、进场复验报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分项工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑围护结构节能构造现场实体检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗气密性现场检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热工性能现场检测检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 技术负责人 |  |  |  |  | 监理单位专业 监理工程师 |  |  |  |

火灾自动报警系统质量控制资料核查表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 核查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 类别 | 项 目 |  |  | 份数 |  | 核 查 情 况 |  |  |
| 前期 | 图纸会审、技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、技术核定单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计（方案） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开工报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂检验 | 设备（材料）相关证件汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备（材料）检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽验收记录 | 配管配线隐蔽验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆敷设隐蔽验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防配电线路隐蔽验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装检查试验 记录 | 各类安装检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各类测试、试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调试报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自检报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运行记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备移交清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 技术负责人 |  |  |  |  | 监理单位专业 监理工程师 |  |  |  |

自动喷水灭火系统质量控制资料核查表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 核查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 类别 | 项 目 |  |  | 份数 |  | 核 查 情 况 |  |  |
| 前期 | 图纸会审、技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、技术核定单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计（方案） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开工报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂检验 | 设备（材料）相关证件汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备（材料）检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽验收记录 | 管道隐蔽验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防配电线路隐蔽验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装检查试验 记录 | 各类安装检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各类测试、试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调试报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自检报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备移交清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 技术负责人 |  |  |  |  | 监理单位专业监理工程师 |  |  |  |

消火栓灭火系统质量控制资料核查表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 核查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 类别 | 项 目 |  |  | 份数 |  | 核 查 情 况 |  |  |
| 前期 | 图纸会审、技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、技术核定单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计（方案） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开工报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂检验 | 设备（材料）相关证件汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备（材料）检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽验收记录 | 管道隐蔽验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防配电线路隐蔽验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工检查试验 记录 | 各类安装检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各类测试、试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调试报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自检报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备移交清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 技术负责人 |  |  |  |  | 监理单位专业监理工程师 |  |  |  |

气体灭火系统质量控制资料核查表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 核查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 类别 | 项 目 |  |  | 份数 |  | 核 查 情 况 |  |  |
| 前期 | 图纸会审、技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、技术核定单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计（方案） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开工报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂检验 | 设备（材料）相关证件汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备（材料）检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽验收记录 | 管道隐蔽验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防配电线路隐蔽验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装检查试验 记录 | 各类安装检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各类测试、试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调试报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自检报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备移交清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 技术负责人 |  |  |  |  | 监理单位专业监理工程师 |  |  |  |

防(排)烟系统质量控制资料核查表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 核查日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 类别 | 项 目 |  |  | 份数 |  | 核 查 情 况 |  |  |
| 前期 | 图纸会审、技术交底记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计变更、技术核定单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工组织设计（方案） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开工报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂检验 | 设备（材料）相关证件汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备（材料）检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽验收记录 | 风管隐蔽验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防配电线路隐蔽验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装检查试验 记录 | 各类安装检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各类测试、试验记录 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调试报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自检报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工报告 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备移交清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 技术负责人 |  |  |  |  | 监理单位专业监理工程师 |  |  |  |

防火涂料涂装工程验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火涂料 基本情况 | 产品厂家 |  | 品牌 | 型号 |  |  | 耐火极限(h) |  |  |  |  | 0.5 |  | 1.0 | 1.5 |  |  | 2 |  | 2.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 涂层厚度(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 理论用量kg/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容 | 验 收 标 准 及 要 求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收情况记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程资料 | ①检测报告中防火涂料的耐火时间应与工程要求的耐火极限相对应。②对照施工资料和施工现场，估算出的涂料理论用量和实际用量相接近。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂层外观 质 量 | 不应有误涂、漏涂，涂层无脱层、空鼓、明显凹陷，粉化松散和浮浆等缺陷，乳突已剔除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂层表面 裂 纹 | 宽度≤0.5mm(薄涂型)、宽度≤1mm(厚涂型)，且裂纹数量不应超过3条。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表 面 平 整 度 | 目测表面平整无明显坡度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂层粘结 强 度 | 用锯齿条在涂层表面划1cm2的方格，做挑起试验，若成块挑起，则粘结强度差，一般很难挑起(水性涂料除外)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂层抗压 强 度 | 涂层表面己完全风干，用指压无松软感觉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品质量 | 防火涂料在涂装前不应采用钛白粉、滑石粉等粉剂混合搅拌，否则粘结强度、防火隔热性能等明显降低。怀疑存在质量问题时，可采用酒精喷灯试烧，若发泡率为100%，则合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涂层厚度 | 构件编号 | 要求耐火 极限(h) |  |  | 测试点 1 |  |  | 测试点 2 |  | 测试点 3 |  |  | 测试点 4 |  |  | 测试点 5 |  |  | 测试点 6 |  |
| 其它验收 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

建筑工程消防产品使用情况检查登记表

| 序号 | 产品名称 | 管理类型 | 规格型号 | 证书编号 | 检验报告编号 | 生产企业名称 | 使用部位 | 使用数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热防火门（甲级） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 隔热防火门（乙级） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 隔热防火门（丙级） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 防火卷帘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防火卷帘控制器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 防火卷帘用卷门机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 隔热防火窗（甲级） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 隔热防火窗（乙级） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 隔热防火窗（丙级） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 室外消火栓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 消防水泵接合器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 消防泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 手抬机动消防泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 消防电气控制装置（消防泵控制设备） |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 固定消防给水设备（消防气压给水设备、消防自动恒压给水设备、 消防增压稳压给水设备、消防气体顶压给水设备、消防双动力给水设备等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 室内消火栓箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 消防软管卷盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 消火栓按钮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 室内消火栓 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 消防水枪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 消防接口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 有衬里消防水带 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 消防炮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 自动寻的喷水灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 微水雾滴灭火设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 预作用报警阀组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 感温自启动灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 湿式报警阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 干式报警阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 雨淋报警阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 压力开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 水流指示器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 喷水灭火设备——通用阀门（消防信号闸阀、消防电磁阀、消防闸阀、消防信号蝶阀、消防截止阀等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 洒水喷头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 早期抑制快速响应（ESFR）喷头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 扩大覆盖面积洒水喷头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 水雾喷头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 水幕喷头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 家用喷头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 消防联动控制器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 火灾报警控制器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 火灾显示盘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 火灾声和/或光警报器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 点型感烟火灾探测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 点型感温火灾探测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 独立式感烟火灾探测报警器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 点型复合式火灾探测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 手动火灾报警按钮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 点型红外火焰探测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 点型紫外火焰探测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 线型光束感烟火灾探测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 光纤火灾探测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 吸气式感烟火灾探测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 图像型火灾探测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 消防应急广播设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 消防电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 消防控制室图形显示装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 测温式电气火灾监控探测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 电气火灾监控设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 点型可燃气体探测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 独立式可燃气体探测器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 可燃气体报警控制器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 消防设备应急电源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 消防电气控制装置（消防电动开窗机控制装置） |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 消防电动装置（消防电动开窗机） |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 消防电气控制装置（防排烟风机控制设备） |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 防火阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 排烟防火阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 排烟阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 排烟口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 排油烟气防火止回阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 消防排烟风机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 挡烟垂壁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 卤代烷气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 惰性气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 高压二氧化碳灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 低压二氧化碳灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 七氟丙烷灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 三氟甲烷灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 柜式卤代烷烃灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 柜式惰性气体灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 柜式七氟丙烷灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 柜式二氧化碳灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 悬挂式卤代烷烃灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 悬挂式六氟丙烷灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 热气溶胶灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 细水雾灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 油浸变压器排油注氮灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 干粉灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 柜式干粉灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 悬挂式干粉灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 泡沫发生装置（低倍数空气泡沫产生器、中倍数空气泡沫产生器、 高倍数空气泡沫产生器、泡沫喷头等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 泡沫混合装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 泡沫泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 泡沫灭火设备——专用阀门及附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 泡沫喷射装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 泡沫消火栓箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 轻便式泡沫灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 闭式泡沫-水喷淋装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 消防应急照明灯具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 消防应急标志灯具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 消防应急照明标志复合灯具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 应急照明控制器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 消防安全标志 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 饰面型防火涂料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 钢结构防火涂料（厚型钢结构防火涂料、薄型钢结构防火涂料、超薄型钢结构防火涂料） |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 混凝土构件防火涂料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 电缆防火涂料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 防火封堵材料（有机防火堵料、无机防火堵料、防火包等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 防火板材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 阻燃处理剂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 阻火圈 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 耐火电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 阻燃电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 耐火电缆槽盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 手提式干粉灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 手提式水基型灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 手提式二氧化碳灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 推车式干粉灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 推车式水基型灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 推车式二氧化碳灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 消防过滤式自救呼吸器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 救生缓降器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 正压式消防空气呼吸器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明 | - 管理类型栏应如实注明认证类别，如：3C认证产品、型式认可产品、强制检验产品、质量认证产品。 - 3C认证产品，应填写产品的《中国国家强制性产品认证证书》编号和产品认证发证检验报告编号； - 型式认可产品，应填写《消防产品型式认可证书》编号和产品型式认可发证检验报告编号； - 强制检验产品，应填写《型式检验报告》编号； - 质量认证产品，应填写《消防产品认证证书》编号和产品《型式检验报告》编号； - 工程中使用的消防产品可以写清使用部位的应把使用部位填写清楚。其中防火卷帘，风机，消防水泵接合器，消防炮，挡烟垂壁等应逐一填写清楚安装部位；防火门，防火窗使用部位在现场实测记录表上具体填写，使用数量按实际总数填写，并与实测记录表上相一致。 - 根据建设工程使用消防产品的实际情况可自行删减，未在表中列出的，可自行添加。 |  |  |  |  |  |  |  |

以上信息均真实、有效并经登录中国消防产品信息网（www.cccf.com.cn）核实。

检查人：                                                                  检查日期：

附件4

表 A.1 建筑类别与耐火等级、总平面布局、平面布置检查情况表

项目名称：                                                                                                   单体名称：

| 单项 名称 | 子项名称 | 检查内容 | 设计数量 | 检查数量 | 检查部位 | 检查情况 | 重要 程度 | 子项评定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 类别与 耐火 等级 | 建筑类别 | 核对建筑的规模（面积、高度、层数）和性质，查阅相应资料 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 耐火等级 | 核对建筑耐火等级，查阅相应资料，查看建筑主要构件燃烧性能和耐火极限 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查阅相应资料，查看钢结构构件防火处理 |  |  |  |  | A |  |  |
| 总 平 面 布 置 | 防火间距 | 测量消防设计文件中有要求的防火间距（见附件） |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 消防车道 | 查看设置位置，车道的净宽、净高、转弯半径、树木等障碍物（见附件） |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看设置形式，坡度、承载力、回车场等（见附件） |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 消防车登高面 | 查看登高面的设置，是否有影响登高救援的裙房，首层是否设置楼梯出口，登高面上各楼层消防救援口的设置（见附件） |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 消防车登高 操作场地 | 查看设置的长度、宽度、坡度、承载力，是否有影响登高救援的树木、架空管线等（见附件） |  |  |  |  | A |  |  |
| 平 面 布 置 | 消防控制室 | 查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试应急照明 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看管道布置、防淹措施、无与消防设施无关的电气线路及管路穿越 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 消防水泵房 | 查看设置位置、防火分隔、安全出口，测试应急照明 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看防淹措施 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 民用建筑中 其他特殊场所 | 查看歌舞娱乐放映游艺场所，儿童活动场所，锅炉房，空调机房，厨房、手术室等设备用房设置位置、防火分隔 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 工业建筑中 其他特殊场所 | 查看高火灾危险性部位、中间仓库以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所的设置位置、防火分隔 |  |  |  |  | A |  |  |

检查人：                                                                  检查日期：

表 A.2建筑保温和外墙装饰、建筑内部装修验收检查情况表

项目名称：                                                                                                   单体名称：

| 单项 名称 | 子项名称 | 检查内容 | 设计数量 | 检查数量 | 检查部位 | 检查情况 | 重要 程度 | 子项评定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑保温及外墙装饰防火 | 建筑外墙和 屋面保温 | 核查建筑的外墙及屋面保温系统的设置位置、设置形式，查阅报告，核对保温材料的燃烧性能 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 建筑外墙 装饰 | 查阅有关防火性能的证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |
| 建 筑 内 部 装 修 防 火 | 装修情况 | 现场核对装修范围、使用功能 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 纺织织物 | 查看有关防火性能的证明文件、施工记录 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 木质材料 |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 高分子合成 材料 |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 复合材料 |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 其他材料 |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 电气安装与 装修 | 查看用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 对消防设施影响 | 查看影响消防设施的使用功能 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 对疏散设施影响 | 查看安全出口、疏散出口、疏散走道数量、测量疏散宽度（见附件） |  |  |  |  | A |  |  |

检查人：                                                                  检查日期：

表 A3防火分隔、防烟分隔、防爆验收检查情况表

项目名称：                                                                                                   单体名称：

| 单项 名称 | 子项名称 | 检查内容 | 设计数量 | 检查数量 | 检查部位 | 检查情况 | 重要 程度 | 子项评定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火 分隔 | 防火分区 | 核对防火分区位置、形式及完整性 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 防火墙 | 查看设置位置及方式，查看防火封堵情况 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 核查墙的燃烧性能 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 防火卷帘 | 查看设置类型、位置和防火封堵严密性，测试手动、自动控制功能 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 抽查防火卷帘，并核对其证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 防火门、窗 | 查看设置位置、类型、开启方式，核对设置数量，检查安装质量 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 测试常闭防火门的自闭功能，常开防火门、窗的联动控制功能 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 抽查防火门、防火窗、闭门器、防火玻璃等，并核对其证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 竖向管道井 | 查看设置位置和检查门的设置 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看井壁的耐火极限、防火封堵严密性 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 其他有防火分隔要求的部位 | 查看窗间墙、窗槛墙、玻璃幕墙、防火墙两侧及转角处洞口等的设置、分隔设施和防火封堵 |  |  |  |  | A |  |  |
| 防烟 分隔 | 防烟分区 | 核对防烟分区设置位置、形式及完整性 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 分隔设施 | 查看防烟分隔材料燃烧性能，测试活动挡烟垂壁的下垂功能 |  |  |  |  | C |  |  |
| 防爆 | 爆炸危险场所（部位） | 查看设置形式、建筑结构、设置位置、分隔措施 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 泄压设施 | 查看泄压设施的设置 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 核对泄压口面积、泄压形式（见附件） |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 电气防爆 | 核对防爆区电气设备的类型、标牌和合格证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 防静电、防积聚、防流散等措施 | 查看设置形式 |  |  |  |  | A |  |  |

检查人：                                                                  检查日期：

表 A4安全疏散、消防电梯验收检查情况表

项目名称：                                                                                                   单体名称：

| 单项 名称 | 子项名称 | 检查内容 | 设计数量 | 检查数量 | 检查部位 | 检查情况 | 重要 程度 | 子项评定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 全 疏 散 | 安全出口 | 查看设置形式、位置和数量 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看疏散楼梯间、前室的防烟措施 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看管道穿越疏散楼梯间、前室处及门窗洞口等防火分隔设置情况 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看地下室、半地下室与地上层共用楼梯的防火分隔 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测量疏散宽度、建筑疏散距离、前室面积（见附件） |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 疏散门 | 查看疏散门的设置位置、形式和开启方向 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测量疏散宽度（见附件） |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测试逃生门锁装置 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 疏散走道及 电梯前室 | 查看设置位置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看排烟条件或自然排烟查看外窗开启方式，测量开启面积（见附件） |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测量疏散宽度、疏散距离（见附件） |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 避难层（间） | 查看设置位置、形式、平面布置和防火分隔 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测量有效避难面积（见附件） |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查看防烟条件 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看疏散楼梯、消防电梯设置 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 消防应急照明和疏散指示标志 | 查看类别、型号、数量、位置、间距 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看设置场所，测试应急功能及照度 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看特殊场所设置的保持视觉连续灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 抽查消防应急照明、疏散指示、消防安全标志，核对其证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |
| 消 防 电 梯 | 消防电梯 | 查看设置位置、数量 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看前室门设置形式，测量前室面积（见附件） |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看井壁及机房的耐火性能和防火构造等，测试消防电梯的联动功能 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看消防电梯载重量、电梯井的防水排水，测试消防电梯的速度、专用对讲电话和专用的操作按钮 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看轿厢内装修材料 | B |  |  |  | B |  |  |

检查人：                                                                  检查日期：

表 A5消火栓系统验收检查情况表

项目名称：                                                                                               单体名称：

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 设计数量 | 检查数量 | 检查部位 | 检查情况 |  | 重要 程度 | 子项评定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 火 栓 系 统 | 供水水源 | 査看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、 消防车取水高度、取水设施(码头、消防车道） |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力 |  |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 消防水池 | 查看设置位置、水位显示与报警装置 |  |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 核对有效容量 |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 消防水泵 | 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管 上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等 的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制 阀状态 |  |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看吸水方式 |  |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 测试水泵手动和自动启停 |  |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换 |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看消防水泵启动控制装置 |  |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 测试水锤消除设施后的压力 |  |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 抽查消防泵组，并核对其证明文件 |  |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 消防给水设备 | 査看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号 数量，管网连接 |  |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 测试稳压栗的稳压功能 |  |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 抽査消防气压给水设备、增压稳压给水设备等,并核对其证明文件 |  |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 消防水箱 | 査看设置位置、水位显示与报警装置 |  |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 核对有效容量 |  |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看确保水量的措施，管网连接 |  |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 管网 | 核实管网结构形式、供水方式 |  |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取 的防腐、防冻措施 |  |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看管网组件：闸阀、截止阀、减压孔板、减压 阀、柔性接头、排水管、泄压阀等的设置 |  |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 室外消火栓及取水口 | 查看数量、设置位置、标识 |  |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 测试压力、流量 |  |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  | 消防车取水口 |  |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  | 抽査室外消火栓、消防水带、消防枪等，并核对 其证明文件 |  |  |  |  | C |  |  |  |
|  | 室内消火栓 | 查看同层设置数量、间距、位置 |  |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  | 查看消火栓规格、型号 |  |  |  |  | A |  |  |  |
|  |  | 查看栓口设置 |  |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  | 查看标识、消火栓箱组件 |  |  |  |  | C |  |  |  |
|  |  | 抽查室内消火栓、消防水带、消防枪、消防软管 卷盘等，并核对其证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 水泵结合器 | 查看数量、设置位置、标识，测试充水情况 |  |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  | 抽查水泵接合器，并核对其证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 系统功能 | 测试压力、流量（有条件时应测试在模拟系统 最大流量时最不利点压力） |  |  |  |  | A |  |  |  |
|  |  | 测试压力开关和流量开关自动启泵功能 |  |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  | 测试消火栓箱启泵按钮报警信号 |  |  |  |  | C |  |  |  |
|  |  | 测试控制室直接启动消防水泵功能 |  |  |  |  | A |  |  |  |

检查人：                                                               检查日期：

表 A6自动喷水灭火系统验收检查情况表

项目名称：                                                                                               单体名称：

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 设计数量 | 检查数量 | 检查部位 | 检查情况 | 重要 程度 |  | 子项评定 |  | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 动 喷 水 灭 火 系 统 | 供水水源 | 査看天然水源的水量、水质、枯水期技术措施、 消防车取水高度、取水设施(码头、消防车道） |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
|  |  | 查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  | 消防水池 | 查看设置位置、水位显示与报警装置 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 核对有效容量 |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵 | 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管 上的泄压阀、水锤消除设施、截止阀、信号阀等 的规格、型号、数量，吸水管、出水管上的控制 阀状态 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 查看吸水方式 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试水泵手动和自动启停 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试主、备电源切换和主、备泵启动、故障切换 |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
|  |  | 查看消防水泵启动控制装置 |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试水锤消除设施后的压力 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 抽查消防泵组，并核对其证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  | 气压给水设备 | 査看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号 数量，管网连接 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试稳压泵的稳压功能 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 抽査消防气压给水设备、增压稳压给水设备等,并核对其证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  | 消防水箱 | 査看设置位置、水位显示与报警装置 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 核对有效容量 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 查看补水措施 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 查看确保水量的措施，管网连接 |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
|  | 报警阀组 | 查看设置位置及组件 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试系统流量、压力 |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
|  |  | 查看水力警铃设置是否在有人值守位置，测试 水力警铃喷嘴压力及警铃声强 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试雨淋阀 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 查看控制阀状态 |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试压力开关动作后,消防水泵及联动设备的 启动，信号反馈 |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水设施设置情况 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 抽査报警阀，并核对其证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
| 自 动 喷 水 灭 火 系 统 | 管网 | 核实管网结构形式、供水方式 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 査看管道的材质、管径、接头、连接方式及采取 的防腐、防冻措施 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 查看管网排水坡度及辅助排水设施 |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
|  |  | 查看系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀 |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
|  |  | 查看管网组件：闸阀、单向阀、电磁阀、信号阀、 水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性 接头、排水管、排气阀、泄压阀等的设置 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试干式系统、预作用系统的管道充水时间 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 査看配水支管、配水管、配水干管设置的支架、 吊架和防晃支架 |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
|  |  | 抽査消防闸阀、球阀、蝶阀、电磁阀、截止阀、信 号阀、单向阀、水流指示器、末端试水装置等, 并核对其证明文件 |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
|  | 喷头 | 査看设置场所、规格、型号、公称动作温度、响 应指数 |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
|  |  | 查看喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍 物的距离 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 査看有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所 安装的喷头 |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
|  |  | 查看有碰撞危险场所安装的喷头 |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
|  |  | 查看备用喷头 |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |
|  |  | 抽查喷头，并核对其证明文件 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器 | 查看数量、设置位置、标识，测试充水情况 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | 抽查水泵结合器，并核对其证明文件 |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |
|  | 系统功能 | 末端放水测试报警阀、水力警铃动作情况 |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |
|  |  | 测试水流指示器动作情况 |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |
|  |  | 测试压力开关动作情况 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |
|  |  | 测试雨淋阀动作情况 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |
|  |  | 测试消防水泵的远程手动、压力开关连锁启动 情况 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |
|  |  | 测试干式系统加速器动作情况 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | 测试其他联动控制设备启动情况 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |

检查人：                                                           检查日期：

表 A7火灾自动报警及联动控制系统验收检查情况表

项目名称：                                                                        单体名称：

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 设计数量 | 检查数量 | 检查部位 | 检查情况 |  | 重要 程度 | 子项评定 |  |  | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火 灾 自 动 报 警 系 统 | 系统形式 | 查看系统的设置形式，符合消防技术标准和消防设计文件要求 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |
|  | 火灾探测器 | 测试其报警功能 |  |  |  |  |  | A |  |  |  |  |
|  |  | 查看设置位置 |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |
|  |  | 查看规格、选型，短路隔离器的设置 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | 核对同区域数量 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | 抽查火灾探测器、可燃气体探测器、手动火灾 报警按钮、消火栓按钮等，并核对其证明文件 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  | 消防通讯 | 测试消防电话通话功能 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | 查看消防电话设置位置、核对数量 |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |
|  |  | 测试外线电话 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | 抽查消防电话，并核对其证明文件 |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |
|  | 布线 | 查看其线缆选型、敷设方式及相关防火保护措施 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  | 应急广播及警报装置 | 功能实验 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | 查看设置位置、核对同区域数量 |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |
|  |  | 抽查消防应急广播设备、火灾警报装置，并核对其证明文件 |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |
|  | 火灾报警控制器、联动设备及消防控制室图形显示装置 | 査看设备选型、规格 |  |  |  |  |  | B |  |  |  |  |
|  |  | 查看设备布置 |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |
|  |  | 查看设备的打印、显示、声报警、光报警功能 |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
|  |  | 査看对相关设备联动控制功能 |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防电源及主、备切换 |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防电源监控器的安装 |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |
|  |  | 抽查消防联动控制器、火灾报警控制器、消防 控制室图形显示装置、火灾显示盘、消防电气 控制装置、消防电动装置、消防设备应急电源 等，并核对其证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  | 系统功能 | 故障报警 |  |  |  |  | B |  |  |  |  |  |
|  |  | 探测器报警、手动按钮报警、可燃气体报警 |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试设备联动控制功能 |  |  |  |  | A |  |  |  |  |  |

检查人：                                                             检查日期：

表 A8防排烟系统及通风、空调系统验收检查情况表

项目名称：                                                                        单体名称：

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 设计数量 | 检查数量 | 检查部位 | 检查情况 | 重要 程度 | 子项评定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防烟排烟系统及通风、 空调系统 | 系统设置 | 查看系统的设置形式 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 自然排烟 | 查看设置位置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 査看外窗开启方式，测量开启面积（见附件） |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 机械排烟 正压送风 | 査看设置位置、数量、形式 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 电动、手动开启和复位 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 排烟风机 | 查看设置位置和数量 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 査看种类、规格、型号 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查看供电情况 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 测试功能 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 抽查排烟风机，并核对其证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 管道 | 管道布置、材质及保温材料 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 防火阀 排烟防火阀 | 查看设置位置、型号 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查验同层设置数量 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 测试功能 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 抽査防火阀、排烟防火阀，并核对其证明文件 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 系统功能 | 测试远程直接启动风机 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测试风机的联动启动、电动防火阀，电动排烟 窗，排烟、送风口的联动功能 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 测试风机连锁停止功能 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 联动测试，查看风口气流方向，实测风速，楼梯 间、前室、合用前室余压 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 测试风口、防火阀、排烟窗等信号反馈 |  |  |  |  | B |  |  |

检查人：                                                              检查日期：

表 A9消防电气验收检查情况表

项目名称：                                                                        单体名称：

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 设计数量 | 检查数量 | 检查部位 | 检查情况 | 重要 程度 | 子项评定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消 防 电 气 | 消防电源 | 査验消防负荷等级、供电形式 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 备用发电机 | 查验备用发电机规格、型号及功率 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看设置位置及燃料配备 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 测试应急启动发电机 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 柴油发电机 | 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等 建筑防火要求 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测试应急照明 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看储油间的设置 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 变配电房 | 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等 建筑防火要求 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 测试应急照明 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 其他备用电源 | EPS或UPS等 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 消防配电 | 查看消防用电设备是否设置专用供电回路 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看消防用电设备的配电箱及末端切换装置 及断路器设置 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看配电线路敷设及防护措施 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 用电设施 | 查看架空线路与保护对象的间距 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 开关、灯具等装置的发热情况和隔热、散热措施 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 电气火灾监控系统 | 电气火灾监控系统的设置 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 抽查电气火灾监控探测器、电气火灾监控设备，并核对其证明文件，测试报警功能 |  |  |  |  | C |  |  |

检查人：                                                                     检查日期：

表 A10  建筑灭火器验收检查情况表

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 设计数量 | 检查数量 | 检查部位 | 检查情况 | 重要 程度 | 子项评定 | 单项评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 灭 火 器 | 配置 | 查看灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量 |  |  |  |  | A |  |  |  |
|  |  | 抽查灭火器，并核对其证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 布置 | 测量灭火器设置点距离 |  |  |  |  | A |  |  |  |
|  |  | 查看灭火器设置点位置、摆放和使用环境 |  |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  | 查看设置点的设置数量 |  |  |  |  | B |  |  |  |

项目名称：                                                                        单体名称：

检查人：                                                                   检查日期：

表 A11 其他灭火设施验收检查情况表

项目名称：                                                                        单体名称：

| 单项 名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 设计数量 | 检查数量 | 检查部位 | 检查情况 | 重要 程度 | 子项评定 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泡 沫 灭 火 系 统 | 泡沫灭火 系统防护区 | 查看保护对象的设置位置、性质、环境温度，核 对系统选型 |  |  |  |  | A |  |  |
|  | 泡沫储罐 | 査看设置位置 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查验泡沫灭火剂种类和数量 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 抽查泡沫灭火剂，并核对其证明文件 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 泡沫比例 混合、泡沫 发生装置 | 査看其规格、型号 |  |  |  |  | A |  |  |
|  |  | 查看设置位置及安装 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 抽查泡沫灭火设备，并核对其证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 系统功能 | 查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火 系统泡沫混合液的混合比和发泡倍数 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查验喷泡沫试验记录，核对中、低倍泡沫灭火 系统泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率 |  |  |  |  | B |  |  |
| 气 体 灭 火 系 统 | 防护区 | 查看保护对象设置位置、划分、用途、环境温 度、通风及可燃物种类 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 估算防护区几何尺寸、开口面积 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查看防护区围护结构耐压、耐火极限和门窗自 行关闭情况 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看疏散通道、标识和应急照明 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查看出人口处声光警报装置设置和安全标志 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查看排气或泄压装置设置 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查看专用呼吸器具配备 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 储存装置间 | 查看设置位置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看通道、应急照明设置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看其他安全措施 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 灭火剂 储存装置 | 查看储存容器数量、型号、规格、位置、固定方 式、标志 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查验灭火剂充装量、压力、备用量 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 抽查气体#火剂，并核对其证明文件 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 驱动装置 | 查看集流管的材质、规格、连接方式和布置 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 査看选择阀及信号反馈装置规格、型号、位置和志 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 查看驱动装置规格、型号、数量和标志，驱动气 瓶的充装量和压力 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 査看驱动气瓶和选择阀的应急手动操作处标志 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 抽査气体灭火设备，并核对其证明文件 |  |  |  |  | B |  |  |
|  | 管网 | 查看管道及附件材质、布置规格、型号和连接 方式 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 查看管道的支、吊架设置 |  |  |  |  | C |  |  |
|  |  | 其他防护措施 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 喷嘴 | 查看规格、型号和安装位置、方向 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 核对设置数量 |  |  |  |  | C |  |  |
|  | 系统功能 | 测试主、备电源切换 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 测试灭火剂主、备用量切换 |  |  |  |  | B |  |  |
|  |  | 模拟自动启动系统 |  |  |  |  | A |  |  |

检查人：                                                        检查日期：

填  报　说　明

1．竣工验收报告无建设单位、设计单位、总包单位、专业分包单位、监理单位、检测单位公章无效。复制此报告未重新加盖以上公章无效。报告无编制、项目负责人、技术负责人、批准人签章无效。报告涂改无效。

2、本表中的专业分包单位是指与施工总承包单位签订专业分包合同且在“江苏省建设工程合同信息归集系统”进行登记的的承包单位。
3．现场检查用表所涉及的内容均应满足全数检查，检查部位应按图纸注明具体部位，检查数量应按实际填写。涉及到净宽、净高、面积等指标时，应单独编写现场实测数据记录表作为附件。每张检查用表都必须有检查人员签字，否则无效。

4. 消防设施检测报告应可通过消防技术服务信息系统查验。

5．消防设施性能、系统功能联调联试时应留存相关的影像资料。
6．单项评定时，符合下列条件的评定为合格，否则为不合格：

- 所有子项内容中A类项评定为合格；

- 所有子项内容中B类项不合格项小于或等于2项；

- 所有子项内容中B类项和C类项不合格项的总和小于或等于6项；

- 所有子项内容中C类项不合格项的总和小于或等于8项；

7.建设工程消防竣工验收时所有单项评定为合格，综合评定为合格，否则为不合格。对于综合评定为不合格的项目，应按要求整改，并重新组织消防竣工验收。
8. 消防竣工验收通过后，如果存在改变建筑使用性质及防火分隔或改变消防设备运行条件等情况，应重新组织消防竣工验收。

9. 现场检查表格应按格式要求填写完整，填报内容应真实有效，如有不实，相关单位将承担相关法律责任。

附件5

现场实测记录表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 单位工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测内容 | 部位 |  | 产品编号/设计代号 |  | 设计值 |  | 实测值 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | □净宽□长度□净高□转弯半径□面积 |  |  |  |
| 验收结果 | 共有 项，检查 项，合格 项，不合格 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |
| 验收人员： 年 月 日 |  |  |  | 验收人员： 年 月 日 |  |  |  |  | 验收人员： 年 月 日 |  |

填表说明：1、单位工程一栏填写：验收项目中的单体工程名称或单一防火分区名称；

2、此表主要针对门、窗、楼梯及休息平台、疏散通道、疏散距离、室外消防车道、消防登高面、回车场等需要现场实测部位的记录表；

3、门，甲、乙级防火门，防火窗，楼梯及休息平台，疏散通道，疏散距离，消防登高面，回车场等部位应逐一填写，室外消防车道平均每五十米测量、填写一次并且每个转弯处的转弯半径都应填写；

4、甲、乙级防火门和防火窗应在备注内标注清楚。

附件6

建设工程消防竣工验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总建筑面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工日期 |  |  |  |  | 完工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工验收日期 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  |  | □新建 □扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位类别 |  |  | 单位名称 |  |  | 资质等级 |  |  | 法定代表人电话（身份证号） |  |  |  |  |  | 项目负责人电话 （身份证号） |  |  |  | 联动电话 |  |
| 建设单位 |  |  | （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 服 务 机 构 | 施工中消防设施检测（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工验收消防查验（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《特殊建设工程消防设计审查意见书》文号（审核意见为合格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制证日期 |  |  |  |  |  |
| 建筑工程施工许可证号或证明文件编号（依法需办理的） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制证日期 |  |  |  |  |  |
| 工程基本情况 |  |  | 单体工程名称 | 结 构类别 |  | 耐火等级 |  |  |  | 高度 |  | 层数 |  |  |  | 建筑面积（储量） |  |  | 火灾危险性类别 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地上 |  |  | 地下 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □装饰装修 |  |  | 装修部位 | □顶棚 □墙面 □地面 □隔断 □固定家具 □装饰织物 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装修面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 装修所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |
| □改变用途 |  |  | 使用性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原有用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| □建筑保温 |  |  | 材料类别 | □A □B1 □B2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温所在层数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保温部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 验收内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收结论 |  |  |  |
| 1 |  | 项目完成情况 |  | 按照合同、设计图纸要求完成全部工作内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 质量控制资料 |  | 各类质量控制资料共 项，经核查符合规定 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 建筑防火分项内容 检查情况 |  | 经核查地下室共 个防火分区，其中 个防火分区，建筑共 栋单体建筑，其中 栋单体，建筑防火分项内容符合设计及验收要求的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 各系统验收检查情况 |  | 经核查共 个系统设施，其中 个系统设施符合设计及验收标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 消防设施检测情况 |  | 消防设施性能、系统功能联调联试等内容；消防设施检测报告编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工过程中消防设施检测 情况（如有） 技术服务机构（公章）： 项目负责人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位验收意见： 建设单位（公章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位验收意见： 设计单位（公章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总包单位验收意见： 总包单位（公章） 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业分包单位验收意见： 专业包单位（公章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收意见： 监理单位（公章） 项目总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收消防查验（如有）消防设施性能、系统功能联调联试情况 技术服务机构（公章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

建设工程消防竣工验收监督记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程类别 |  | 使用性质 |  | 建筑面积 |  |
| 开工日期 |  | 完工日期 |  | 竣工验收日期 |  |
| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  |  |  | 总监理工程师 |  |
| 总包单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 专业分包单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| 设计单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 技术服务机构 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 竣工验收监督记录必须写明： 1、竣工验收的时间、地点、参加人员。 2、验收过程的组织形式、验收程序、质量情况等内容是否符合规定的要求。 3、监督过程中发现的质量问题是否已整改到位。 4、参建各方人员及验收组是否达成一致的验收意见，验收意见结论。 监督人员： 年 月 日 （盖 章） |  |  |  |  |  |

附件8

建设工程消防竣工验收流程图

完成经审查合格的消防工程设计文件和合同约定的各项内容

条件：1、施工单位对工程质量和资料进行全面检查，提供竣工图纸；

2、监理单位对已完工程进行工程质量评估，搜集完善监理资料，核查竣工图纸；

3、设计单位对涉及消防工程的设计文件及设计变更文件进行全面检查；

4、有完整的消防工程技术档案、施工管理资料；

5、取得合格的消防设施及系统检测合格文件；

6、建设主管部门或其委托的工程质量监督机构及技术服务机构责令整改的问题全部整改完毕。

各参建单位完成消防竣工验收准备工作

建设单位组织各单位组成验收组，制定验收方案

1、实地查验工程质量，并填写现场检查情况表；

2.参建单位分别汇报工程合同履约情况和在执行法律、法规和消防技术标准的情况；

3、实地查验工程质量，并填写现场检查情况表，其中有距离、高度、宽度、面积等要求的，还应进行现场实测；

4、核查工程档案资料和消防技术服务机构出具的消防设施及系统检测合格文件；

5、各属地住房建设部门应当对消防竣工验收的组织形式、验收程序、内容等情况进行现场监督并出具监督意见，对发现的违反建设工程质量管理规定行为，责令改正，并按相关规定予以处理。

书面通知属地的住房城乡建设部门

有关责任单位应立即采取措施进行整改

建设单位牵头组织验收组成员开展消防竣工验收

建设单位编制消防竣工验收报告

全面评价，形成经验收组人员签署的消防竣工验收意见

不合格

合格

进入消防验收申报流程

无锡市住房和城乡建设局办公室            2020年6月24日印发